## 1 · Özet
ELEKTRIK — MALİYET ÖZETİ
Rev C · 13 Eylül 2026 · Eylül 2026 piyasa mertebesi · Ekipman işverence temin edilmiştir, bütçe dışıdır.
Sistem | Teklif tutarı (TL) | Referans düşük (TL) | Referans yüksek (TL) | Poz adedi
Ana dağıtım |  |  |  | 7
Aydınlatma |  |  |  | 7
Priz ve kuvvet |  |  |  | 7
Zayıf akım |  |  |  | 11
Topraklama |  |  |  | 4
ELEKTRIK İMALAT TOPLAMI |  |  |  | 36
m² başına (net iç alan 103,78 m²)
ANA DOSYA İLE İLİŞKİ
Bu dosyadaki pozlar, ana BoQ'daki 'ELEKTRİK' grubunun birebir aynısıdır.
Ana dosya: output/Gym_Maliyet_BoQ.xlsx — 2 · Detay metraj sayfası

## 2 · Detay metraj
ELEKTRIK — DETAY METRAJ VE KEŞİF
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev C · 13 Eylül 2026 · Fiyat referansı: Eylül 2026 piyasa mertebesi · Birim fiyat sütununu (F) doldurun, tutarlar kendiliğinden hesaplanır
Poz No | Sistem | Tanım | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) | Referans düşük (TL) | Referans yüksek (TL)
05.01 | Ana dağıtım | Ana dağıtım panosu — sıva üstü metal, 36 modül, montajlı | adet | 1 |  |  | 22000 | 37000
05.02 | Ana dağıtım | Ana kesici 3×40 A, C eğrisi | adet | 1 |  |  | 3200 | 5400
05.03 | Ana dağıtım | Kaçak akım rölesi 4×40 A / 30 mA (genel + ıslak hacim ayrı) | adet | 2 |  |  | 8400 | 14000
05.04 | Ana dağıtım | Otomatik sigorta (1×6 / 1×10 / 1×16 / 1×32 A) | adet | 21 |  |  | 13020 | 22050
05.05 | Ana dağıtım | Parafudr Tip 2 (aşırı gerilim koruma) | adet | 1 |  |  | 6800 | 11500
05.06 | Ana dağıtım | NYY kolon hattı 5×10 mm² — sayaçtan panoya | m | 22 |  |  | 17160 | 28600
05.07 | Ana dağıtım | Pano etiketleme, tek hat şeması çerçevesi ve fonksiyon testi | götürü | 1 |  |  | 6500 | 11000
05.10 | Aydınlatma | Lineer LED armatür 40 W / 4400 lm, 1.200 mm (montaj dahil) | adet | 15 |  |  | 21000 | 39000
05.11 | Aydınlatma | IP44 downlight 18 W / 1800 lm — ıslak hacim ve soyunma | adet | 6 |  |  | 5100 | 9300
05.12 | Aydınlatma | Acil aydınlatma armatürü — 3 saat bataryalı | adet | 5 |  |  | 6250 | 11000
05.13 | Aydınlatma | Acil çıkış yönlendirme armatürü | adet | 3 |  |  | 3450 | 5850
05.14 | Aydınlatma | Aydınlatma linyesi NHXMH 3×1,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil | m | 172 |  |  | 18920 | 31820
05.15 | Aydınlatma | Anahtar / komütatör / vaviyen — sıva altı | adet | 7 |  |  | 3360 | 5740
05.16 | Aydınlatma | Hareket sensörü — ıslak hacim ve geçiş | adet | 3 |  |  | 4350 | 7200
05.20 | Priz ve kuvvet | İkili topraklı priz — sıva altı, komple | adet | 22 |  |  | 13640 | 23100
05.21 | Priz ve kuvvet | IP44 priz — ıslak hacim | adet | 2 |  |  | 1900 | 3200
05.22 | Priz ve kuvvet | Priz linyesi NHXMH 3×2,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil | m | 193 |  |  | 27020 | 44390
05.23 | Priz ve kuvvet | Klima besleme hattı 3×2,5 mm² + hat sonu kesici | adet | 4 |  |  | 13600 | 22800
05.24 | Priz ve kuvvet | Su ısıtıcı besleme hattı 3×4 mm² + 32 A kesici | adet | 2 |  |  | 10400 | 17600
05.25 | Priz ve kuvvet | Havalandırma fanı besleme ve hız kontrol hattı | adet | 3 |  |  | 7200 | 12000
05.26 | Priz ve kuvvet | Banko kuvvet + veri kutusu (gömme) | adet | 1 |  |  | 7500 | 12500
05.30 | Zayıf akım | Cat6 veri prizi + kablolama | adet | 6 |  |  | 8700 | 14700
05.31 | Zayıf akım | Kablosuz erişim noktası (AP) + PoE besleme | adet | 2 |  |  | 13600 | 23000
05.32 | Zayıf akım | IP güvenlik kamerası — iç mekân (soyunma ve WC HARİÇ) | adet | 5 |  |  | 27000 | 45000
05.33 | Zayıf akım | NVR + 4 TB disk + 9U rack kabinet | takım | 1 |  |  | 24000 | 40000
05.34 | Zayıf akım | Tavan hoparlörü 6 W / 100 V hat | adet | 6 |  |  | 9900 | 16800
05.35 | Zayıf akım | Anfi / ses matrisi 120 W + kaynak | takım | 1 |  |  | 14000 | 24000
05.36 | Zayıf akım | Geçiş kontrol — kapı okuyucu + elektrikli kilit + buton | takım | 1 |  |  | 16500 | 28000
05.37 | Zayıf akım | Yangın algılama paneli — 2 zon, aküleriyle | adet | 1 |  |  | 14500 | 24500
05.38 | Zayıf akım | Optik duman dedektörü | adet | 6 |  |  | 7500 | 12600
05.39 | Zayıf akım | Yangın ihbar butonu / siren + flaşör | adet | 3 |  |  | 5550 | 9300
05.40 | Zayıf akım | Zayıf akım kablolaması (Cat6, koaksiyel, ses, algılama) | m | 210 |  |  | 12600 | 22050
05.45 | Topraklama | Topraklama çubuğu, bağlantı ve ölçüm kutusu | takım | 1 |  |  | 8500 | 14500
05.46 | Topraklama | Ana potansiyel dengeleme barası ve iletkenleri | takım | 1 |  |  | 5200 | 8800
05.47 | Topraklama | Islak hacim ek potansiyel dengeleme | takım | 2 |  |  | 5600 | 9400
05.48 | Topraklama | Topraklama direnci ölçümü, izolasyon testi ve rapor | götürü | 1 |  |  | 7500 | 13000
ELEKTRIK İMALAT TOPLAMI

## 3 · Sistem verileri
ELEKTRİK SİSTEM VERİLERİ
Linye tablosu · faz dengesi · yük özeti
GÜÇ ÖZETİ
Toplam bağlı güç | 26.59 | kW
Talep gücü (eşzamanlılık) | 17.03 | kW
Faz dengesizliği | 0.2 | %
Ana kesici | 32 | ×3 A
Linye adedi | 21 | adet
FAZ YÜKLERİ
Faz L1 | 5.68 | kW
Faz L2 | 5.68 | kW
Faz L3 | 5.67 | kW
Akım L1 | 26.8 | A
Akım L2 | 26.8 | A
Akım L3 | 26.8 | A
CİHAZ ADETLERİ
Lineer LED armatür | 15 | adet
IP44 downlight | 6 | adet
İkili topraklı priz | 22 | adet
IP44 priz | 2 | adet
IP kamera | 5 | adet
Tavan hoparlörü | 6 | adet
Duman dedektörü | 6 | adet
KABLO METRAJI
Aydınlatma linyesi 3×1,5 | 172 | m
Priz/kuvvet linyesi 3×2,5 | 193 | m
Zayıf akım kablolaması | 210 | m
Kolon hattı NYY 5×10 | 22 | m
LİNYE TABLOSU
Linye | Tanım | Koruma / kesit | Faz · bağlı kW · talep kW
L1 | Aydınlatma — arena / serbest ağırlık | 1×10 A · 3×1,5 mm² | L3 · 0.28 · 0.28
L2 | Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo | 1×10 A · 3×1,5 mm² | L3 · 0.12 · 0.12
L3 | Aydınlatma — dinlenme salonu | 1×10 A · 3×1,5 mm² | L1 · 0.12 · 0.12
L4 | Aydınlatma — giriş / banko | 1×10 A · 3×1,5 mm² | L3 · 0.08 · 0.08
L5 | Aydınlatma — ıslak hacim (IP44) | 1×10 A · 3×1,5 mm² | L2 · 0.11 · 0.07
L6 | Acil aydınlatma ve yönlendirme | 1×6 A · 3×1,5 mm² | L1 · 0.06 · 0.06
P1 | Priz — salon kuzey ve batı | 1×16 A · 3×2,5 mm² | L1 · 1.20 · 0.60
P2 | Priz — salon güney ve doğu | 1×16 A · 3×2,5 mm² | L3 · 1.20 · 0.60
P3 | Priz — banko, POS, veri | 1×16 A · 3×2,5 mm² | L2 · 1.00 · 0.70
P4 | Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye) | 1×16 A · 3×2,5 mm² | L3 · 2.40 · 1.92
P5 | Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım) | 1×16 A · 3×2,5 mm² | L2 · 0.50 · 0.15
K1 | Klima — arena 24.000 BTU | 1×16 A · 3×2,5 mm² | L3 · 2.20 · 1.87
K2 | Klima — fonksiyonel 18.000 BTU | 1×16 A · 3×2,5 mm² | L1 · 1.70 · 1.45
K3 | Klima — giriş 12.000 BTU | 1×16 A · 3×2,5 mm² | L2 · 1.15 · 0.98
K4 | Klima — dinlenme 12.000 BTU | 1×16 A · 3×2,5 mm² | L3 · 1.15 · 0.81
W1 | Su ısıtıcı — erkek bloğu 6 kW | 1×32 A · 3×4 mm² | L1 · 6.00 · 3.00
W2 | Su ısıtıcı — kadın bloğu 6 kW | 1×32 A · 3×4 mm² | L2 · 6.00 · 3.00
V1 | Havalandırma — taze hava + egzoz fanı | 1×10 A · 3×1,5 mm² | L1 · 0.45 · 0.45
V2 | Islak hacim egzoz fanı | 1×6 A · 3×1,5 mm² | L2 · 0.12 · 0.10
Z1 | Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş kontrol | 1×10 A · 3×2,5 mm² | L2 · 0.60 · 0.54
Z2 | Yangın algılama paneli (kesintisiz) | 1×6 A · 3×1,5 mm² | L2 · 0.15 · 0.15

## 4 · Varsayımlar
VARSAYIMLAR VE DOĞRULANACAKLAR
Bu değerler ölçülmemiştir
Parametre | Değer | Not
Tavan yüksekliği | 3,20 m | VARSAYIM — iç hacim, kanal güzergâhı ve armatür adedinin girdisi
Geometri doğruluğu | ±%3 | Raster paftadan vektörleştirme — DXF (R2010) ile kesinleştirilmeli
Net iç kullanım alanı | 103,78 m² | Pafta m² etiketlerinden kalibre
Mevcut pano gücü / trifaze | BİLİNMİYOR | Talep 17,03 kW — 3×32 A gerekir; yetersizse 3–8 hafta güç artırımı
Temel topraklaması | Yok varsayıldı | Varsa 05.45 pozu iptal edilir
Kablo metrajları | Güzergâh uzunluğundan | Yaklaşık değer — DXF sonrası kesinleşir
Sıcak su çözümü | 2 × 6 kW ani ısıtıcı | Boylere çevrilirse talep gücü ≈5 kW düşer, 3×25 A yeterli olur
Kamera kapsamı | Soyunma ve WC HARİÇ | Kişisel verilerin korunması — kapsam dışı bırakılmıştır