## .
|  | LİNYE NO LINE NO | DEVRE KESİCİLER CIRCUIT BREAKERS |  |  |  |  | YÜKLER LOADS |  |  | KABLO KESİTİ CABLE SECTION | KABLO CİNSİ CABLE TYPE | PANO GÜCÜ [W] PANELBOARD POWER [W] |  |  |  | NUSRET SALTBAE AQUA FLORYA ADP ELEKTRİK PANO YÜKLEME CETVELİ R00
|  |  | 1. CİHAZ 1. DEVICE |  | 2. CİHAZ 2. DEVICE | 3. CİHAZ 3. DEVICE | 4. CİHAZ 4. DEVICE | IŞIK LIGHT. | PRİZ SOCKET | MOTOR MOTOR |  |  | L1 | L2 | L3 | TOPLAM TOTAL
3x630A TMŞ | - | [5 empty] | 1x2 C 6kA | 1 |  |  | - | - |  |  |  |  | ŞEBEKE SİNYAL LAMBA 1
[7 empty] | 1x2 C 6kA | 1 |  |  | - | - |  |  |  |  | ŞEBEKE SİNYAL LAMBA 2
[7 empty] | 1x2 C 6kA | 1 |  |  | - | - |  |  |  |  | ŞEBEKE SİNYAL LAMBA 3
[7 empty] | 1x2 C 6kA | 1 |  |  | - | - | 100 |  |  |  | PANO AYDINLATMA
[7 empty] | 3x40 C 6kA |  |  | 1 | - | - | 2650 | 2650 | 2650 | 7950 | 10 KVA UPS BESLEME
| TOROİD KAÇAK AKIM KORUMA | P1 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 1000 |  |  | 1000 | KAHVE DEĞİRMENİ BESLEME (BAR BÖLÜMÜ)
|  | P2 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 1500 |  | 1500 | TÜRK KAHVE MAKİNASI (BAR BÖLÜMÜ)
|  | P3 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | BUZDOLABI (BAR BÖLÜMÜ)
|  | P4 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | DERİN DONDURUCU BESLEME (BAR BÖLÜMÜ)
|  | P5 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | TEZGAHALTI BUZDOLABI BESLEME (BAR BÖLÜMÜ)
|  | P6 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 1500 | 1500 | TEZGAHÜSTÜ PRİZ (BAR BÖLÜMÜ)
|  | P7 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | SETALTI BUZDOLABI BESLEME (BAR BÖLÜMÜ)
|  | P8 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 1500 |  | 1500 | TEZGAHÜSTÜ PRİZ (BAR BÖLÜMÜ)
|  | P9 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 750 |  |  | 750 | ÖN TERAS SERVANT ŞEBEKE PRİZ BESLEME
|  | P10 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 750 |  | 750 | YEDEK
|  | P11 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | SEDİR KOLTUK ALTI PRİZ BESLEME
|  | P12 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 1500 |  |  | 1500 | BAR BÖLÜMÜ KASA ŞEBEKE PRİZ BESLEME
|  | P13 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 1500 |  | 1500 | TEZGAHÜSTÜ PRİZ (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P14 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | TEZGAHALTI BUZDOLABI BESLEME (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P15 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 200 |  |  | 200 | FOTOSELLİ BATARYA (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P16 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 1500 |  | 1500 | TEZGAHÜSTÜ PRİZ (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P17 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | TEZGAHALTI BUZDOLABI BESLEME (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P18 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | TEZGAH TİPİ BUZDOLABI BESLEME
|  | P19 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 1500 |  | 1500 | TEZGAHÜSTÜ PRİZ (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P20 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | TEZGAHTİPİ DERİN DONDURUCU (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P21 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | TEZGAHALTI BUZDOLABI BESLEME (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P22 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | TEZGAHALTI BUZDOLABI BESLEME (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P23 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 1500 | 1500 | TEZGAHÜSTÜ PRİZ (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P24 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | TEZGAH TİPİ BUZDOLABI BESLEME (MUTFAK KORİDOR)
|  | P25 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 1500 |  | 1500 | TEZGAHÜSTÜ PRİZ (KORİDOR TEZGAH)
|  | P26 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 1000 | 1000 | YEDEK (MUTFAK BÖLÜMÜ)
|  | P27 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | DİKEY TİP BUZDOLABI BESLEME (MUTFAK BÖLÜMÜ)
|  | P28 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 1500 |  | 1500 | BUZ MAKİNASI BESLEME (MUTFAK BÖLÜMÜ)
|  | P29 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | SİNEK ÖLDÜRÜCÜ CİHAZ BESLEME (MUTFAK BÖLÜMÜ)
|  | P30 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 200 |  |  | 200 | FOTOSELLİ BATARYA (MUTFAK BÖLÜMÜ)
|  | P31 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 600 |  | 600 | SU SEBİLİ BESLEME
|  | P32 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 1500 | 1500 | TEZGAHÜSTÜ PRİZ (YEMEKHANE BÖLÜMÜ)
|  | P33 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 3000 |  |  | 3000 | BAIN MARİE BESLEME
|  | P34 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 2000 |  | 2000 | SICAK SERVİS ARABASI
|  | P35 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 300 | 300 | YEMEK MASA ALTI PRİZ BESLEME
|  | P36 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 300 |  |  | 300 | BAIN MARIE (MANGAL BÖLÜMÜ)
|  | P37 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 300 |  | 300 | FOTOSELLİ BATARYA (BAR BÖLÜMÜ)
|  | P38 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | DİK TİP BUZDOLABI (BAR BÖLÜMÜ DEPO İÇİ)
|  | P39 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 300 |  |  | 300 | SEDİR KOLTUK ALTI PRİZ BESLEME
|  | P40 |  |  | - | - | 3x16 C 6kA |  | 1 |  | 5x2,5 | NHXMH | 300 | 300 | 300 | 900 | YEDEK
|  | P41 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 300 |  |  | 300 | YEDEK
|  | P42 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 300 |  | 300 | YEDEK
|  | P43 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 300 | 300 | YEDEK
|  | P44 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 300 |  |  | 300 | YEDEK
|  | P45 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 300 |  | 300 | YEDEK
|  | P46 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 300 | 300 | YEDEK
|  | P47 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  | 1 |  | 3x2,5 | NHXMH | 300 |  |  | 300 | YEDEK
|  | P48 |  |  | - | - | 3x16 C 6kA |  | 1 |  | 5x2,5 | NHXMH | 300 | 300 | 300 | 900 | SOĞUK ODA DIŞ ÜNİTE BESLEME-2
|  | K1 | 4x63A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 3x16 C 6kA |  |  | 1 | 5x2,5 | N2XH | 2150 | 2150 | 2150 | 6450 | ESPRESSO MAKİNA BESLEME (BAR BÖLÜMÜ)
|  | K2 |  |  | - | - | 3x16 C 6kA |  |  | 1 | 5x2,5 | N2XH | 2250 | 2250 | 2250 | 6750 | BARDAK YIKAMA MAKİNASI (BAR BÖLÜMÜ)
|  | K3 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | BAR BLİNDER MAKİNASI
|  | K4 |  |  | - | - | 3x16 C 6kA |  |  | 1 | 5x2,5 | N2XH | 2350 | 2350 | 2350 | 7050 | BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI-1 (MUTFAK BÖLÜMÜ)
|  | K5 |  |  | - | - | 3x16 C 6kA |  |  | 1 | 5x2,5 | N2XH | 2350 | 2350 | 2350 | 7050 | BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI-2 (MUTFAK BÖLÜMÜ)
|  | K6 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | SOĞUK ODA AYDINLATMA BESLEME 1
|  | K7 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | SOĞUK ODA AYDINLATMA BESLEME 2
|  | K8 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | SOĞUK ODA AYDINLATMA BESLEME 3
|  | K9 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 400 | 400 | YEDEK
|  | K10 |  |  | - | - | 3x16 C 6kA |  |  | 1 | 5x2,5 | NHXMH | 300 | 300 | 300 | 900 | YEDEK
|  | G1 | 4x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 100 |  |  | 100 | GİYOTİN CAM BESLEME 1
|  | G2 |  |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 100 |  | 100 | GİYOTİN CAM BESLEME 2
|  | G3 |  |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 250 | 250 | KAYAR KAPI BESLEME 1
|  | G4 |  |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 100 |  |  | 100 | GİYOTİN CAM BESLEME 3
|  | G5 |  |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 100 |  | 100 | GİYOTİN CAM BESLEME 4
|  | G6 | 4x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 100 | 100 | GİYOTİN CAM BESLEME 5
|  | G7 |  |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 250 |  |  | 250 | KAYAR KAPI BESLEME 2
|  | G8 |  |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 100 |  | 100 | GİYOTİN CAM BESLEME 6
|  | G9 |  |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 100 | 100 | GİYOTİN CAM BESLEME 7
|  | G10 |  |  | - | - | 1x6 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 100 |  |  | 100 | YEDEK
|  | M1 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | 1-0-2 PAKO | ZAMAN SAATİ+KONTAKTÖR | 3x16 MKŞ |  |  | 1 | 5x2,5 | NHXMH | 1850 | 1850 | 1850 | 5550 | WSHP BESLEME 1 ( EWH22H )
|  | M2 |  |  | 1-0-2 PAKO | ZAMAN SAATİ+KONTAKTÖR | 3x16 MKŞ |  |  | 1 | 5x2,5 | NHXMH | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | WSHP BESLEME 2 ( EWH15H )
|  | M3 |  |  | 1-0-2 PAKO | ZAMAN SAATİ+KONTAKTÖR | 3x16 MKŞ |  |  | 1 | 5x2,5 | NHXMH | 1850 | 1850 | 1850 | 5550 | WSHP BESLEME 3 ( EWH22H )
|  | M4 |  |  | 1-0-2 PAKO | ZAMAN SAATİ+KONTAKTÖR | 3x16 MKŞ |  |  | 1 | 5x2,5 | NHXMH | 1850 | 1850 | 1850 | 5550 | WSHP BESLEME 4 ( EWH22H )
|  | M5 |  |  | 1-0-2 PAKO | ZAMAN SAATİ+KONTAKTÖR | 3x16 MKŞ |  |  | 1 | 5x2,5 | NHXMH | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 | WSHP BESLEME 5 ( EWH15H )
|  | M6 | 2x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x10 C 6kA |  |  | 1 | 3x1,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | YEDEK
|  | M7 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 3x40 C 6kA |  |  | 1 | 5x6 | N2XH | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 | HAVA PERDESİ BESLEME
|  | M8 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | 1-0-2 PAKO | ZAMAN SAATİ+KONTAKTÖR | 3x16 MKŞ |  |  | 1 | 5x2,5 | NHXMH | 1850 | 1850 | 1850 | 5550 | WSHP BESLEME 6 ( EWH22H )
|  | M9 |  |  | 1-0-2 PAKO | ZAMAN SAATİ+KONTAKTÖR | 3x16 MKŞ |  |  | 1 | 5x2,5 | NHXMH | 1850 | 1850 | 1850 | 5550 | WSHP BESLEME 7 ( EWH22H )
|  | M10 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | YEDEK
|  | M11 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | YEDEK
|  | M12 | 2x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | DTR-10 + KONTAKTÖR |  | 1x10 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 300 |  | 300 | YEDEK
|  | M13 | 4x63A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 3x63 C 6kA |  |  | 1 | 5x10 | N2XH | 9000 | 9000 | 9000 | 27000 | VRF DIŞ ÜNİTE BESLEME-1
|  | M14 | 4x63A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 3x63 C 6kA |  |  | 1 | 5x10 | N2XH | 9000 | 9000 | 9000 | 27000 | VRF DIŞ ÜNİTE BESLEME-2
|  | M15 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 3x16 C 6kA |  |  | 1 | 5x2,5 | N2XH | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | TAZE HAVA ŞARTLANDIRMA ÜNİTESİ FAN BESLEME 1
|  | M16 | 4x63A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 3x50 C 6kA |  |  | 1 | 5x10 | N2XH | 7300 | 7300 | 7300 | 21900 | MDP PANO BESLEME
|  | M17 |  |  | - | - | 3x16 C 6kA |  |  | 1 | 5x2,5 | N2XH | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | TAZE HAVA ŞARTLANDIRMA ÜNİTESİ FAN BESLEME 2
|  | M18 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 2000 |  |  | 2000 | SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE BESLEME -1
|  | M19 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 2000 |  | 2000 | SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTE BESLEME -2
|  | M20 |  |  | - | - | 3x16 C 6kA |  |  | 1 | 5x2,5 | N2XH | 900 | 900 | 900 | 2700 | SOĞUK ODA DIŞ ÜNİTE BESLEME -1
|  | M21 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 3x25 C 6kA |  |  | 1 | 5x4 | N2XH | 3300 | 3300 | 3300 | 9900 | BODRUM DEPO ALANI BESLEME
|  | M22 |  |  | - | - | 3x25 C 6kA |  |  | 1 | 5x4 | N2XH | 3300 | 3300 | 3300 | 9900 | BODRUM KAT DEPO İÇİ BOİLER BESLEME
|  | M23 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 750 |  |  | 750 | YEDEK
|  | M24 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | BİOKLİMATİK TENTE BESLEME-1
|  | M25 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | BİOKLİMATİK TENTE BESLEME-2
|  | M26 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | BİOKLİMATİK TENTE BESLEME-3
|  | M27 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | BİOKLİMATİK TENTE BESLEME-4
|  | M28 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | BİOKLİMATİK TENTE BESLEME-5
|  | M29 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | BİOKLİMATİK TENTE BESLEME-6
|  | M30 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | DTR-10 + KONTAKTÖR + 1-0-2 PAKO |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH | 200 |  |  | 200 | NUSRET YAN CEPHE TABELA BESLEME
|  | M31 |  |  | DTR-10 + KONTAKTÖR + 1-0-2 PAKO |  | 1x16 C 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 200 |  | 200 | NUSRET ÖN CEPHE TABELA BESLEME
|  | M32 |  |  | DTR-10 + KONTAKTÖR + 1-0-2 PAKO |  | 1x16 C 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 200 | 200 | NUSRET AVM GİRİŞ TABELA BESLEME
|  | M33 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | TAZE HAVA ŞARTLANDIRMA ÜNİTESİ KART BESLEME-1
|  | M34 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | TAZE HAVA ŞARTLANDIRMA ÜNİTESİ KART BESLEME-2
|  | M35 |  |  | - | - | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | YEDEK
|  | M36 | 4x63A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x32 C 6kA |  |  | 1 | 3x4 | NHXMH | 5000 |  |  | 5000 | TERAS ALANI ELEKTRİKLİ ISITICI-1
|  | M37 |  |  | - | - | 1x32 C 6kA |  |  | 1 | 3x4 | NHXMH |  | 5000 |  | 5000 | TERAS ALANI ELEKTRİKLİ ISITICI-2
|  | M38 |  |  | - | - | 1x32 C 6kA |  |  | 1 | 3x4 | NHXMH |  |  | 5000 | 5000 | TERAS ALANI ELEKTRİKLİ ISITICI-3
|  | M39 |  |  | - | - | 1x32 C 6kA |  |  | 1 | 3x4 | NHXMH | 5000 |  |  | 5000 | TERAS ALANI ELEKTRİKLİ ISITICI-4
|  | M40 | 4x63A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x32 C 6kA |  |  | 1 | 3x4 | NHXMH | 5000 |  |  | 5000 | TERAS ALANI ELEKTRİKLİ ISITICI-5
|  | M41 |  |  | - | - | 1x32 C 6kA |  |  | 1 | 3x4 | NHXMH |  | 5000 |  | 5000 | TERAS ALANI ELEKTRİKLİ ISITICI-6
|  | M42 |  |  | - | - | 1x32 C 6kA |  |  | 1 | 3x4 | NHXMH |  |  | 5000 | 5000 | TERAS ALANI ELEKTRİKLİ ISITICI-7
|  | M43 |  |  | - | - | 1x32 C 6kA |  |  | 1 | 3x4 | NHXMH | 5000 |  |  | 5000 | TERAS ALANI ELEKTRİKLİ ISITICI-8
|  | MC1 | 3x125A TMŞ | 4x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | 24VOLT GÜÇ KAYNAĞI + MİNİ RÖLE + YANGIN KONTAĞI İLE GİRİŞ ŞALTER TRİPE DÜŞÜRÜLECEKTİR. | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 1000 |  |  | 1000 | DAVLUMBAZ AYDINLATMA-1
|  | MC2 |  |  |  |  | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 1000 |  | 1000 | DAVLUMBAZ AYDINLATMA-2
|  | MC3 |  | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  |  | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 2500 | 2500 | SETÜSTÜ İNDÜKSİYON OCAK-1
|  | MC4 |  |  |  |  | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 2500 |  |  | 2500 | SETÜSTÜ İNDÜKSİYON OCAK-2
|  | MC5 |  | 4x100A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  |  | 3x40 C 6kA |  |  | 1 | 5x6 | N2XH | 5650 | 5650 | 5650 | 16950 | ELEKTRİKLİ FRİTÖZ-1
|  | MC6 |  |  |  |  | 3x40 C 6kA |  |  | 1 | 5x6 | N2XH | 5650 | 5650 | 5650 | 16950 | ELEKTRİKLİ FRİTÖZ-2
|  | MC7 |  |  |  |  | 3x40 C 6kA |  |  | 1 | 5x6 | N2XH | 5650 | 5650 | 5650 | 16950 | ELEKTRİKLİ FRİTÖZ-3
|  | MC8 |  | 4x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  |  | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH | 2000 |  |  | 2000 | PATATES SICAK TUTUCU-1
|  | MC9 |  |  |  |  | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 2000 |  | 2000 | PATATES SICAK TUTUCU-2
|  | MC10 |  | 2x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  |  | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 1000 | 1000 | DOĞALGAZLI KOMBİ FIRIN
|  | MC11 |  | 4x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  |  | 1x16 C 6kA |  |  | 1 | 3x2,5 | NHXMH |  | 3500 |  | 3500 | SETÜSTÜ FRİTÖZ
|  | MC12 |  |  |  |  | 3x16 C 6kA |  |  | 1 | 5x2,5 | NHXMH | 300 | 300 | 300 | 900 | YEDEK
|  | L1 | 4x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 4x2,5 | NHXMH | 1000 |  |  | 1000 | MUTFAK BÖLÜMÜ AYDINLATMA-1 | KLEMENSE KİT FAZI İNDİRİLECEK.
|  | L2 |  |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 4x2,5 | NHXMH |  | 1000 |  | 1000 | MUTFAK BÖLÜMÜ AYDINLATMA-2
|  | L3 |  |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 4x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | PERSONEL YEMEK ALANI AYINLATMA
|  | L4 |  |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 4x2,5 | NHXMH | 200 |  |  | 200 | ELEKTRİK ODASI AYDINLATMA
|  | L5 |  |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 4x2,5 | NHXMH |  | 200 |  | 200 | KURU DEPO AYDINLATMA
|  | L6 |  |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 4x2,5 | NHXMH | 200 |  |  | 200 | BAR BÖLÜMÜ DEPO AYDINLATMA
|  | L7 |  |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 300 |  | 300 | RESTAURANT ALANI DEPO AYDINLATMA
|  | L8 |  |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 300 | 300 | YEDEK
|  | DS1 | 4x40A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | DALİ MODÜL 2 | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | PERGOLA AYDINLATMA
|  | DS2 |  |  |  | DALİ MODÜL 3 | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | PERGOLA BAR BÖLÜMÜ AYDINLATMA
|  | DS3 |  |  |  | DALİ MODÜL 1 | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | KAPALI ALAN AYDINLATMA 1
|  | DS4 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | KAPALI ALAN AYDINLATMA 2
|  | DS5 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 50 |  | 50 | KAPALI ALAN AYDINLATMA 3
|  | DS6 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | KAPALI ALAN AYDINLATMA 4
|  | DS7 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | SHOW KİTCHEN AYDINLATMA
|  | FD1 | 4x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | 4 KANAL FAZ DİM MODÜL | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | PERGOLA ALTI AYDINLATMA 1
|  | FD2 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  | 500 |  | 500 | PERGOLA ALTI AYDINLATMA 2
|  | FD3 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH |  |  | 500 | 500 | YEDEK
|  | FD4 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x2,5 | NHXMH | 500 |  |  | 500 | YEDEK
|  | S1 | 4x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | 8 KANAL ON/OFF AYDINLATMA OTOMASYON MODÜL | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH |  |  | 100 | 100 | ÖN TERAS ALAN AYDINLATMA
|  | S2 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH | 100 |  |  | 100 | BAR BÖLÜMÜ TEZGAH GİZLİ LED BESLEME
|  | S3 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH |  | 100 |  | 100 | MANGAL BÖLÜMÜ BAR GİZLİ LEDBESLEME
|  | S4 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH |  |  | 100 | 100 | ON / OFF AYDINLATMA YEDEK
|  | S5 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH | 100 |  |  | 100 | ON / OFF AYDINLATMA YEDEK
|  | S6 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH |  | 100 |  | 100 | ON / OFF AYDINLATMA YEDEK
|  | S7 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH |  |  | 100 | 100 | ON / OFF AYDINLATMA YEDEK
|  | S8 |  |  |  |  | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH | 100 |  |  | 100 | ON / OFF AYDINLATMA YEDEK
|  | A1 | 2x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH |  |  | 200 | 200 | EXIT BESLEME 1
|  | A2 | 2x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH | 300 |  |  | 300 | EXIT BESLEME 2
|  | A3 | 2x25A 30mA KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ |  | - | - | 1x10 B 6kA | 1 |  |  | 3x1,5 | NHXMH |  | 200 |  | 200 | RESTAURANT KİT HATTI BESLEME
|  | TOPLAM / TOTAL | [5 empty] | 37 | 48 | 73 |  |  | 132400 | 126250 | 115000 | 373650
ŞEBEKE
|  |  | PANO ADI / PANEL NAME |  |  |  |  | ADP R00
KOLON NO / RISER NO
|  |  | COS Ø / POWER FACTOR |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 1) Gerilim düşüm hesapları yapılarak kesitler belirlenmiştir.
|  |  | NOMİNAL AKIM / NOM. CURRENT [A] |  |  |  |  | 631.5282
|  |  | TALEP AKIM / DEMAND CURRENT [A] |  |  |  |  | 563.212
|  |  | KABLO KESİTİ / CABLE SECTION |  |  |  |  | 8(1x95) MM2 N2XH + 1x95 H07ZU
|  |  | PRİZ TALEP GÜÇ / SOCKET DEMAND POWER [W] |  |  |  |  | 38840 |  |  |  | * Priz Diversite |  |  | 0.8
|  |  | AYDINLATMA TALEP GÜÇ / SOCKET DEMAND POWER [W] |  |  |  |  | 9225 |  |  |  | * Aydınlatma Diversite |  |  | 0.9
|  |  | MUTFAK EKİPMAN TALEP GÜÇ / SOCKET DEMAND POWER [W] |  |  |  |  | 88065 |  |  |  | * Mutfak Ekipman Diversite |  |  | 0.9
|  |  | MEKANİK CİHAZ TALEP GÜÇ / SOCKET DEMAND POWER [W] |  |  |  |  | 197100 |  |  |  | * Mekanik Cihaz Diversite |  |  | 0.9
|  |  | TOPLAM TALEP GÜÇ / TOTAL DEMAND POWER [W] |  |  |  |  | 333230
|  |  | GİRİŞ ŞALTERİ / MAIN CIR. BREKAER |  |  |  |  | 3x630A | TMŞ