## 1 · Özet
MEKANIK TESISAT — MALİYET ÖZETİ
Rev H · 17 Eylül 2026 · Eylül 2026 · Aqua Florya / Saltbae kesin hakedişi (Mayıs 2025) birim fiyatları ×1,40 eskalasyonla · Ekipman işverence temin edilmiştir, bütçe dışıdır.
Sistem | Teklif tutarı (TL) | Referans düşük (TL) | Referans yüksek (TL) | Poz adedi
Havalandırma |  |  |  | 18
İklimlendirme |  |  |  | 7
Sıhhi tesisat |  |  |  | 12
MEKANIK TESISAT İMALAT TOPLAMI |  |  |  | 37
m² başına (net iç alan 103,78 m²)
ANA DOSYA İLE İLİŞKİ
Bu dosyadaki pozlar, ana BoQ'daki 'MEKANİK' grubunun birebir aynısıdır.
Ana dosya: output/Gym_Maliyet_BoQ.xlsx — 2 · Detay metraj sayfası

## 2 · Detay metraj
MEKANIK TESISAT — DETAY METRAJ VE KEŞİF
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev H · 17 Eylül 2026 · Fiyat referansı: Eylül 2026 · Aqua Florya / Saltbae kesin hakedişi (Mayıs 2025) birim fiyatları ×1,40 eskalasyonla · Birim fiyat sütununu (F) doldurun, tutarlar kendiliğinden hesaplanır
Poz No | Sistem | Tanım | Birim | Miktar | Birim fiyat (TL) | Tutar (TL) | Referans düşük (TL) | Referans yüksek (TL)
06.01 | Havalandırma | Kanal tipi taze hava fanı — 1.000 m³/h / 250 Pa, hız kontrollü | adet | 1 |  |  | 18500 | 31000
06.02 | Havalandırma | Kanal tipi egzoz fanı — 760 m³/h / 200 Pa | adet | 1 |  |  | 14500 | 24000
06.03 | Havalandırma | Islak hacim egzoz fanı — 240 m³/h, sessiz tip, nem sensörlü | adet | 1 |  |  | 6500 | 11500
06.04 | Havalandırma | Galvaniz dikdörtgen kanal 500×150 — besleme ana hattı | m | 16.8 |  |  | 22680 | 36960
06.05 | Havalandırma | Galvaniz dikdörtgen kanal 400×150 — egzoz ana hattı | m | 10.6 |  |  | 12190 | 20140
06.06 | Havalandırma | Spiro kanal Ø200 — menfez branşmanları | m | 5.1 |  |  | 3162 | 5355
06.06b | Havalandırma | Spiro kanal Ø125 — ıslak hacim valf branşmanları | m | 3 |  |  | 1260 | 2160
06.07 | Havalandırma | Spiro kanal Ø160 — ıslak hacim egzoz hattı | m | 13.9 |  |  | 7506 | 12510
06.08 | Havalandırma | Çift sıra ayarlı besleme menfezi 300×150 + plenum | adet | 4 |  |  | 9600 | 15600
06.09 | Havalandırma | Egzoz menfezi 300×150 + plenum | adet | 3 |  |  | 6300 | 10200
06.10 | Havalandırma | Tavan egzoz valfi Ø160 (duş / WC) | adet | 4 |  |  | 3800 | 6400
06.11 | Havalandırma | Debi ayar damperi (branşman başı) | adet | 7 |  |  | 8050 | 13300
06.12 | Havalandırma | Kanal susturucusu 1.000 mm — besleme ve egzoz | adet | 2 |  |  | 13600 | 23000
06.13 | Havalandırma | Dış hava / egzoz panjuru + kuş teli | adet | 3 |  |  | 9600 | 16200
06.14 | Havalandırma | Kanal izolasyonu — 19 mm elastomerik kauçuk | m² | 35.6 |  |  | 27768 | 46280
06.15 | Havalandırma | Kanal askı, taşıyıcı ve titreşim takozu | m | 41.3 |  |  | 13216 | 22302
06.16 | Havalandırma | Hava debisi ölçümü, balanslama ve test raporu | götürü | 1 |  |  | 12000 | 22000
06.17 | Havalandırma | SEÇENEK — ısı geri kazanımlı taze hava ünitesi 1.000 m³/h (%75 verim) | adet | 1 |  |  | 0 | 0
06.20 | İklimlendirme | Duvar tipi inverter split klima 24.000 BTU (iç + dış ünite) | adet | 1 |  |  | 34000 | 55000
06.21 | İklimlendirme | Duvar tipi inverter split klima 18.000 BTU (iç + dış ünite) | adet | 1 |  |  | 27000 | 44000
06.22 | İklimlendirme | Duvar tipi inverter split klima 12.000 BTU (iç + dış ünite) | adet | 2 |  |  | 39000 | 64000
06.23 | İklimlendirme | Bakır boru seti (1/4"–5/8") + izolasyon + bağlantı kablosu | m | 34 |  |  | 37400 | 62900
06.24 | İklimlendirme | Dış ünite galvaniz montaj konsolu ve titreşim takozu | adet | 4 |  |  | 15200 | 24800
06.25 | İklimlendirme | Drenaj hattı PPRC Ø25 + izolasyon | m | 31.9 |  |  | 13398 | 22968
06.26 | İklimlendirme | Vakum, gaz şarjı, devreye alma ve test | adet | 4 |  |  | 12800 | 21600
06.30 | Sıhhi tesisat | PPRC temiz su borusu Ø25 (ek parça ve montaj dahil) | m | 6.9 |  |  | 4278 | 7245
06.31 | Sıhhi tesisat | PPRC temiz su borusu Ø20 (ek parça ve montaj dahil) | m | 3.1 |  |  | 1612 | 2728
06.32 | Sıhhi tesisat | PPRC sıcak su hattı Ø20 + boru izolasyonu | m | 4.2 |  |  | 2856 | 4830
06.33 | Sıhhi tesisat | PVC pis su borusu Ø100 (%2 eğimli, askılı) | m | 7.4 |  |  | 5772 | 9620
06.34 | Sıhhi tesisat | PVC pis su borusu Ø70 | m | 0.3 |  |  | 168 | 285
06.35 | Sıhhi tesisat | PVC pis su borusu Ø50 | m | 4.3 |  |  | 1849 | 3182
06.36 | Sıhhi tesisat | Pis su havalandırma bacası Ø70 — çatı kotuna kadar | m | 9.5 |  |  | 5890 | 9975
06.37 | Sıhhi tesisat | Paslanmaz sifonlu yer süzgeci 15×15 | adet | 4 |  |  | 5800 | 9600
06.38 | Sıhhi tesisat | Küresel vana Ø25 / Ø20 (kolon ve branşman kesme) | adet | 8 |  |  | 6240 | 10400
06.39 | Sıhhi tesisat | Sayaç sonrası ana kesme vanası + pislik tutucu filtre | takım | 1 |  |  | 6500 | 11000
06.40 | Sıhhi tesisat | Depolu elektrikli boyler 100 L / 3 kW, emaye kaplı, magnezyum anotlu (blok başına) | adet | 2 |  |  | 23000 | 39000
06.41 | Sıhhi tesisat | Tesisat basınç testi, dezenfeksiyon ve teslim raporu | götürü | 1 |  |  | 9500 | 17000
MEKANIK TESISAT İMALAT TOPLAMI

## 3 · Sistem verileri
MEKANİK SİSTEM VERİLERİ
Hava dengesi · kanal · iklimlendirme · boru metrajı
HAVA DENGESİ
Taze hava debisi | 1000 | m³/h
Kişi başı taze hava | 71 | m³/h·kişi
Hava değişim sayısı | 3.01 | h⁻¹
Salon egzozu | 760 | m³/h
Islak hacim egzozu | 240 | m³/h
KANAL METRAJI
Besleme ana hattı 500×150 | 16.8 | m
Egzoz ana hattı 400×150 | 10.6 | m
Islak hacim hattı Ø160 | 13.9 | m
Menfez branşmanı Ø200 | 5.1 | m
Valf branşmanı Ø125 | 3 | m
İKLİMLENDİRME
Hesaplanan soğutma yükü | 57000 | BTU/h
Kurulu kapasite | 66000 | BTU/h
Kapasite marjı | 16 | %
İç ünite adedi | 4 | adet
Bakır hat uzunluğu | 34 | m
Drenaj hattı uzunluğu | 31.9 | m
SIHHİ TESİSAT
Temiz su Ø25 | 6.9 | m
Temiz su Ø20 | 3.1 | m
Sıcak su Ø20 izoleli | 4.2 | m
Pis su Ø100 | 7.4 | m
Pis su Ø70 | 0.3 | m
Pis su Ø50 | 4.3 | m

## 4 · Varsayımlar
VARSAYIMLAR VE DOĞRULANACAKLAR
Bu değerler ölçülmemiştir
Parametre | Değer | Not
Tavan yüksekliği | 3,20 m | VARSAYIM — iç hacim, kanal güzergâhı ve armatür adedinin girdisi
Geometri doğruluğu | ±%3 | Raster paftadan vektörleştirme — DXF (R2010) ile kesinleştirilmeli
Net iç kullanım alanı | 103,78 m² | Pafta m² etiketlerinden kalibre
Mevcut pis su bağlantı kotu | BİLİNMİYOR | Seçenek A / B kararını belirler — söküm sonrası ilk iş
Doğalgaz bağlantısı | Yok varsayıldı | Varsa sıcak su çözümü kombiye revize edilir
Havalandırma bacası | 9,5 m varsayım | Çatı kotu ölçülecek; bina bacası varsa kullanılabilir
Dış ünite montaj yüzeyi | Arka cephe duvarı | Taşıyıcılık ve yönetim onayı doğrulanacak
Kanal güzergâhı | Şematik | Kolon ve kiriş konumları yerinde tespit edilecek