## 1 · ADP
GYM MALTEPE — ADP ELEKTRİK PANO YÜKLEME CETVELİ R00
MALTEPE / İDEALTEPE — MOBİLYA MAĞAZASI → FONKSİYONEL ANTRENMAN STÜDYOSU · Rev H · 17 Eylül 2026
LİNYE NO LINE NO | DEVRE KESİCİLER · CIRCUIT BREAKERS |  |  | YÜKLER · LOADS |  |  | KABLO KESİTİ CABLE SECTION | KABLO CİNSİ CABLE TYPE | PANO GÜCÜ [W] · PANELBOARD POWER [W] |  |  |  | AÇIKLAMA · DESCRIPTION
| 1. CİHAZ 1st DEVICE (kaçak akım rölesi) | 2. CİHAZ 2nd DEVICE (otomatik sigorta) | 3. CİHAZ 3rd DEVICE | IŞIK LIGHT. | PRİZ SOCKET | MOTOR MOTOR |  |  | L1 | L2 | L3 | TOPLAM TOTAL
L1 | 4×40 A / 30 mA, A tipi | 1x10 B 6kA | — | 1 |  |  | 3×2,5 | NHXMH |  | 280 |  |  | Aydınlatma — arena / serbest ağırlık
L2 |  | 1x10 B 6kA | — | 1 |  |  | 3×2,5 | NHXMH |  |  | 120 |  | Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo
L3 |  | 1x10 B 6kA | — | 1 |  |  | 3×2,5 | NHXMH | 120 |  |  |  | Aydınlatma — dinlenme salonu
L4 |  | 1x10 B 6kA | — | 1 |  |  | 3×2,5 | NHXMH |  |  | 80 |  | Aydınlatma — giriş / banko
L5 | 2×40 A / 30 mA, A tipi | 1x10 B 6kA | — | 1 |  |  | 3×2,5 | NHXMH | 108 |  |  |  | Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)
L6 | 4×40 A / 30 mA, A tipi | 1x6 B 6kA | — | 1 |  |  | 3×2,5 | NHXMH |  | 64 |  |  | Acil aydınlatma ve yönlendirme
P1 | 4×40 A / 30 mA, A tipi | 1x16 C 6kA | — |  | 1 |  | 3×2,5 | NHXMH | 900 |  |  |  | Priz — salon kuzey (PR12–PR16, PR1)
P2 |  | 1x16 C 6kA | — |  | 1 |  | 3×2,5 | NHXMH |  |  | 750 |  | Priz — salon güney (PR5–PR9)
P6 |  | 1x16 C 6kA | — |  | 1 |  | 3×2,5 | NHXMH | 750 |  |  |  | Priz — salon batı ve doğu (PR2–PR4, PR10, PR11)
P3 |  | 1x16 C 6kA | — |  | 1 |  | 3×2,5 | NHXMH |  | 1000 |  |  | Priz — banko, POS, veri
P4 |  | 1x16 C 6kA | — |  | 1 |  | 3×2,5 | NHXMH | 2400 |  |  |  | Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye)
P5 | 2×40 A / 30 mA, A tipi | 1x16 C 6kA | — |  | 1 |  | 3×2,5 | NHXMH |  |  | 500 |  | Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)
K1 | Korumasız (izlenir) | 1x16 C 6kA | — |  |  | 1 | 3×2,5 | NHXMH |  | 2200 |  |  | Klima — arena 24.000 BTU
K2 |  | 1x16 C 6kA | — |  |  | 1 | 3×2,5 | NHXMH |  | 1700 |  |  | Klima — fonksiyonel 18.000 BTU
K3 |  | 1x16 C 6kA | — |  |  | 1 | 3×2,5 | NHXMH | 1150 |  |  |  | Klima — giriş 12.000 BTU
K4 |  | 1x16 C 6kA | — |  |  | 1 | 3×2,5 | NHXMH | 1150 |  |  |  | Klima — dinlenme 12.000 BTU
W1 | 2×40 A / 30 mA, A tipi | 1x20 C 6kA | — |  |  | 1 | 3×2,5 | NHXMH |  |  | 3000 |  | Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW
W2 |  | 1x20 C 6kA | — |  |  | 1 | 3×2,5 | NHXMH |  |  | 3000 |  | Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW
V1 | 4×40 A / 30 mA, A tipi | 1x10 C 6kA | — |  |  | 1 | 3×2,5 | NHXMH |  | 450 |  |  | Havalandırma — taze hava + egzoz fanı
V2 |  | 1x6 C 6kA | — |  |  | 1 | 3×2,5 | NHXMH |  | 120 |  |  | Islak hacim egzoz fanı
Z1 | 4×40 A / 30 mA, A tipi | 1x10 C 6kA | — |  | 1 |  | 3×2,5 | NHXMH |  |  | 600 |  | Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş kontrol
Z2 | Korumasız (izlenir) | 1x6 C 6kA | — |  | 1 |  | 3×2,5 | NHXMH | 150 |  |  |  | Yangın algılama paneli (kesintisiz)
Y1 |  | 1x16 C 6kA | — |  |  |  | 3×2,5 | NHXMH |  |  |  |  | YEDEK — ileride ilave edilecek tüketici için boş linye
Y2 |  | 1x16 C 6kA | — |  |  |  | 3×2,5 | NHXMH |  |  |  |  | YEDEK — ileride ilave edilecek tüketici için boş linye
Y3 |  | 1x16 C 6kA | — |  |  |  | 3×2,5 | NHXMH |  |  |  |  | YEDEK — ileride ilave edilecek tüketici için boş linye
Y4 |  | 1x16 C 6kA | — |  |  |  | 3×2,5 | NHXMH |  |  |  |  | YEDEK — ileride ilave edilecek tüketici için boş linye
TOPLAM / TOTAL
PANO BİLGİLERİ | [6 empty] | DİVERSİTE KATSAYILARI
PANO ADI / PANEL NAME |  |  |  | ADP |  |  | Aydınlatma diversitesi |  |  | 0.9
KOLON NO / RISER NO |  |  |  | — |  |  | Priz diversitesi |  |  | 0.8
COS φ / POWER FACTOR |  |  |  | 0.9 |  |  | Motor / cihaz diversitesi |  |  | 0.85
NOMİNAL AKIM / NOM. CURRENT [A] | [6 empty] | 1) Gerilim düşüm hesapları yapılarak kesitler belirlenmiştir — bkz. E-07 paftası.
TALEP AKIM / DEMAND CURRENT [A] | [6 empty] | 2) Tüm son devrelerde 30 mA A tipi kaçak akım koruması; ana girişte 300 mA S tipi seçici koruma.
BESLEME KABLOSU / SUPPLY CABLE |  |  |  | NYY 5×10 mm² |  |  | 3) Yangın algılama paneli (Z2) kaçak akım rölesi arkasına ALINMAZ; kendi aküsüyle 60 dk beslenir.
IŞIK TALEP GÜCÜ / LIGHTING DEMAND [W] | [6 empty] | 4) Kablolar halojensiz (NHXMH / N2XH); ıslak hacim linyeleri ayrı kaçak akım rölesindedir.
PRİZ TALEP GÜCÜ / SOCKET DEMAND [W] | [6 empty] | 5) Akım taşıma kapasiteleri TS HD 60364-5-52, B2 döşeme yöntemi, 30 °C ortam içindir.
MOTOR TALEP GÜCÜ / MOTOR DEMAND [W] | [6 empty] | 6) Pano içinde en az 4 adet yedek linye yeri bırakılacaktır.
TOPLAM TALEP GÜCÜ / TOTAL DEMAND [W]
GİRİŞ ŞALTERİ / MAIN CIRCUIT BREAKER |  |  |  | 3x32A TMŞ

## 2 · GERİLİM DÜŞÜMÜ
GERİLİM DÜŞÜMÜ VE KESİT KONTROL CETVELİ
U=230 V · ρ=0,0225 Ω·mm²/m (70 °C) · TS HD 60364-5-52 · hat boyu = kuş uçuşu × 1.25 + 6 m
LİNYE | TANIM | FAZ | Pb (kW) | Pt (kW) | cos φ | Ib (A) | In (A) | KABLO | Iz (A) | L (m) | ΔU (V) | ΔU (%) | SONUÇ
L1 | Aydınlatma — arena / serbest ağırlık | L2 | 0.28 | 0.28 | 0.95 | 1.3 | 10 | 3×2,5 | 23 | 13.5 | 0.3 | 0.13 | UYGUN
L2 | Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo | L3 | 0.12 | 0.12 | 0.95 | 0.5 | 10 | 3×2,5 | 23 | 11.3 | 0.1 | 0.05 | UYGUN
L3 | Aydınlatma — dinlenme salonu | L1 | 0.12 | 0.12 | 0.95 | 0.5 | 10 | 3×2,5 | 23 | 14 | 0.1 | 0.06 | UYGUN
L4 | Aydınlatma — giriş / banko | L3 | 0.08 | 0.08 | 0.95 | 0.4 | 10 | 3×2,5 | 23 | 12 | 0.1 | 0.03 | UYGUN
L5 | Aydınlatma — ıslak hacim (IP44) | L1 | 0.108 | 0.065 | 0.95 | 0.5 | 10 | 3×2,5 | 23 | 16.3 | 0.1 | 0.06 | UYGUN
L6 | Acil aydınlatma ve yönlendirme | L2 | 0.064 | 0.064 | 0.95 | 0.3 | 6 | 3×2,5 | 23 | 10.1 | 0.1 | 0.02 | UYGUN
P1 | Priz — salon kuzey (PR12–PR16, PR1) | L1 | 0.9 | 0.45 | 0.9 | 4.3 | 16 | 3×2,5 | 23 | 7.8 | 0.5 | 0.24 | UYGUN
P2 | Priz — salon güney (PR5–PR9) | L3 | 0.75 | 0.375 | 0.9 | 3.6 | 16 | 3×2,5 | 23 | 16.6 | 1 | 0.42 | UYGUN
P6 | Priz — salon batı ve doğu (PR2–PR4, PR10, PR11) | L1 | 0.75 | 0.375 | 0.9 | 3.6 | 16 | 3×2,5 | 23 | 10.5 | 0.6 | 0.27 | UYGUN
P3 | Priz — banko, POS, veri | L2 | 1 | 0.7 | 0.9 | 4.8 | 16 | 3×2,5 | 23 | 8.7 | 0.7 | 0.3 | UYGUN
P4 | Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye) | L1 | 2.4 | 1.92 | 0.9 | 11.6 | 16 | 3×2,5 | 23 | 17.2 | 3.2 | 1.4 | UYGUN
P5 | Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım) | L3 | 0.5 | 0.15 | 0.9 | 2.4 | 16 | 3×2,5 | 23 | 16 | 0.6 | 0.27 | UYGUN
K1 | Klima — arena 24.000 BTU | L2 | 2.2 | 1.87 | 0.85 | 11.3 | 16 | 3×2,5 | 23 | 17.7 | 3 | 1.32 | UYGUN
K2 | Klima — fonksiyonel 18.000 BTU | L2 | 1.7 | 1.445 | 0.85 | 8.7 | 16 | 3×2,5 | 23 | 12.7 | 1.7 | 0.73 | UYGUN
K3 | Klima — giriş 12.000 BTU | L1 | 1.15 | 0.977 | 0.85 | 5.9 | 16 | 3×2,5 | 23 | 12.2 | 1.1 | 0.48 | UYGUN
K4 | Klima — dinlenme 12.000 BTU | L1 | 1.15 | 0.805 | 0.85 | 5.9 | 16 | 3×2,5 | 23 | 14.8 | 1.3 | 0.58 | UYGUN
W1 | Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW | L3 | 3 | 1.8 | 1 | 13 | 20 | 3×2,5 | 23 | 16.3 | 3.8 | 1.66 | UYGUN
W2 | Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW | L3 | 3 | 1.8 | 1 | 13 | 20 | 3×2,5 | 23 | 19.3 | 4.5 | 1.97 | UYGUN
V1 | Havalandırma — taze hava + egzoz fanı | L2 | 0.45 | 0.45 | 0.85 | 2.3 | 10 | 3×2,5 | 23 | 13.8 | 0.5 | 0.21 | UYGUN
V2 | Islak hacim egzoz fanı | L2 | 0.12 | 0.096 | 0.85 | 0.6 | 6 | 3×2,5 | 23 | 16.5 | 0.2 | 0.07 | UYGUN
Z1 | Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş kontrol | L3 | 0.6 | 0.54 | 0.9 | 2.9 | 10 | 3×2,5 | 23 | 8.9 | 0.4 | 0.18 | UYGUN
Z2 | Yangın algılama paneli (kesintisiz) | L1 | 0.15 | 0.15 | 0.9 | 0.7 | 6 | 3×2,5 | 23 | 9.6 | 0.1 | 0.05 | UYGUN
TOPLAM | [12 empty] | maks ΔU
Ana besleme: NYY 5×10 mm², 25 m, Ib = 23,0 A, In = 3×32 A, ΔU = %0,52. En uzak tüketicide toplam gerilim düşümü %2,49 — TS HD 60364-5-52'nin %5 sınırının altındadır. Faz dengesizliği %1,0.